SNÍMAČ HLADINY MAVE 2-S6 DIN

Použití: 
Snímání hladiny vodivých kapalin v kotlích, expanzních nádobách, sběrnách kondenzátu, odpadových vod a podobně.

Technické údaje:

| Provedení |  | 2x MAVE 2 S2 |
| --- | --- | --- |
| Napájení |  | 230 V AC +6 -10% |
| Spotřeba |  | 3 VA |
| Zatížení kontaktů relé |  | 250V/5A |
| Napětí na sondě |  | 12V AC/0,6 mA |
| Signalizace |  | LED diodami |
| Rozměry |  | 70x90x60 mm-4M |
| Krytí |  | IP 20 |
| JKPOV |  | 405110 |

Výrobek schválen EZÚ Praha protokolem č.1.609624-00/00
Vyhovuje EMC,ČSN EN 50081-2,ČSN EN 61000-3-2/A12,ČSN EN 50082-2
Záruční doba 2 roky od data montáže potvrzeného na záručním listě.


Popis činnosti snímače hladiny MAVE 2-S6 DIN:

Dočerpávání:
V klidovém stavu jsou spojeny vývody 10-11 (13-14), zapnuto dopouštění. Při dostoupení vody k horní sondě relé přitáhne, přepínací kontakt rozpojí vývody 10-11 (13-14)a je ukončeno dopouštění. Relé zůstane přitažené do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Pak relé odpadá, spojí kontakty 10-11(13-14), zapne dopouštění a celý cyklus se opakuje. 

Vyčerpávání:
Při dostoupení vody k horní sondě relé přitáhne, přepínací kontakt spojí vývody 9-10 (12-13) a spustí vyčerpávání. Relé zůstane přitažené do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Pak relé odpadá, přepínací kontakt rozpojí vývody 9-10 (12-13) a přeruší vyčerpávání. Relé zůstane odpadlé do doby než voda dostoupí k horní sondě a opět spustí vyčerpávání.

Svorkové zapojení:



Horní sonda: 1,(5)
Spodní sonda: 3,(7)

Svorky 2,4,6,8-spojené
referenční